| Sıra No | Malzemenin Adı-Açıklaması | Birimi | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4x16 mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları. TSE belgeli 1 sınıf olacaktır. | Metre | 1000 |
| 2 | Led aydınlatma armatürlü çift konsollu alüminyum elektrik direği. (Teknik şartname aşağıdadır.) | Adet | 20 |
| 3 | 32mm 10 Atü Mavi kangal boru (1 top 100 metre) TSE belgeli 1 sınıf olacaktır. | Top | 2 |

CAMİKEBİR MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ VE SANAYİ 11 SOKAK AYDINLATMA MALZEME LİSTESİ

2 x 110W  MODERN AYDINLATMA DİREĞİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KAPSAM

Bu teknik şartname endüstriyel aydınlatma sistemlerinde kullanıma uygun “2 x 110W  Modern Aydınlatma Direği Teknik Şartnamesi” ile ilgili teknik özellikleri kapsar.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

  - Direk Özellikleri

    - Direk yüksekliği minimum 9 metre olacaktır.

    - Aydınlatma direğinin alt kaidesi Ø140 × 4 mm çelik borudan imal edilmiş olacak ve yüksekliği 2 metre olacaktır.

    - Aydınlatma direğinin gövdesi Ø89 × 3 mm çelik borudan imal edilmiş olacaktır.

    - Aydınlatma direğinin konsol uzunlukları 30 cm olacaktır.

    - Aydınlatma direği üzerinde yerden 490 mm yüksekliğinde, maksimum 120 × 180 mm ölçülerinde sigorta kapağı olmalıdır.

    - Aydınlatma direğinin gövdesi sıcak daldırma galvanizli demir profilden imal edilmiş olacaktır.

    - Direk gövdesinde korozyon direncini artırıcı özellikte zincoprin üzerine 60 mikron epoksi polyester özellikli elektrostatik toz boya kullanılacaktır. Boyadan önce tüm çelik aksam boya altı galvaniz kaplama yapılmalı en az 45 mikron kaplama olmalı, kaplama sonrası tüm çapaklar temizlenmeli direğin yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.

    - Aydınlatma direğinin rengi idare tarafından belirlenecektir.

    - Direğin flanş ölçüsü minimum 300 × 300 mm ebadında, 12 mm yüksekliğinde olmalıdır.

    - Direğin alt kısmında 4 adet ankraj saplaması bulunmalıdır ve her saplama için 4 adet somun kullanılmalıdır.

    - Sigorta kapağının içine konulacak olan V otomat ve topraklama için gerekli olan bağlantı parçası montajın rahat olması için gerekli özelliklere sahip olmalıdır.

    - Direk içinde V otomat rayı, topraklama noktası için düz bir zemin bulunmalıdır. Direğin içinde 1*6A monofaze sigorta bulunacak ve Uzakdoğu menşeili olmayacaktır. Armatürden sigortaya kadar bağlantı kablosu 3*1 TTR kablo ile çekilmiş olmalıdır.

  - Armatür Gövdesi

    - Armatür gövdesi alüminyum enjeksiyon gövdeden imal edilmiş olup maksimum

516 × 282 × 76 mm ebatlarında olacaktır.

    - Armatür temperli cama sahip olmalıdır.

    - Armatür gövdesinde inox cıvatalar kullanılacaktır.

    - Armatürde kullanılacak cam en az 4 mm kalınlıkta ve serigrafili olacaktır.

  - Elektriksel Özellikler

    - LED’li aydınlatma armatürünün çalışma gerilimi 200 – 240 VAC olacaktır.

    - Armatürün çalışma frekansı 50±%1 Hz olacaktır.

    - Direkte kullanılan kablo bağlantıları herhangi bir bant vs. kullanılmadan, klemens veya buat bağlantı malzemeleri ile yapılmalıdır.

    - LED’ler PCB üzerine el değmeden SMT (yüzey montaj teknolojisi) makinasında otomatik olarak dizilmiş olacaktır.

    - Armatürün ışık rengi skalası Kelvin cinsinden olacaktır.

    - LED armatürde kullanılacak bütün kablolar bakır olacak ve izolasyonu yanmaz malzemeden olacaktır.

    - LED sürücülere ait ENEC belgesi bulunmalıdır.

    - Kullanılan LED’ler eşit mesafelerde, homojen ışık dağılımı verecek şekilde PCB üzerine dağıtılmış olarak dizayn edilmiş olacaktır.

    - Armatürde Mid Power LED bulunmalıdır.

    - PCB üzerindeki led sayısı 192 adet olacaktır.

    - Alüminyum PCB'ler armatürün gövdesine sağlam bir şekilde vida ile monte edilmiş olmalıdır.

    - PCB’nin tabanının ısı iletkenliği termal macun veya termal bant ile maksimum seviyeye çıkartılmalıdır.

    - LED armatürler sabit akımlı güç kaynağı ile sürülmelidir.

    - LED armatürlerin sabit akımlı güç kaynağında Aktif PFC (Power Factor Correction) özelliği olmalı ve bu özellik ile güç katsayısı değerini otomatik olarak 0.90 ve üzerinde tutmalıdır.

    - LED sürücü akım harmonik değeri maksimum %15 olacaktır.

    - LED armatürde kullanılacak sürücü verimliliği en az %90 olacaktır.

    - LED armatürler -20 ile +50 derece arasındaki sıcaklıklarda sorunsuz çalışacak yapıda olmalıdır.

    - Armatür koruma sınıfı en az IP 66 olmalıdır.

    - Üst ve alt konsoldaki LED armatür 110 W±%10  güç aralığında olacaktır.

    - LED armatürler voltaj kontrolü, akım kontrolü ve LED kontrolü için ters polarite korumasına sahip olmalıdır. LED armatürlerde kullanılacak olan LED’ler hiçbir zaman ters polarize edilmeyecektir.

  - Fotometrik Özellikler

    - LED’li armatürlerin tasarımında kullanılan LED paketlerin renk sıcaklıkları

3000 °K – 4000 °K – 6500 °K arasından idare tarafından belirlenecektir.

    - LED’li armatürlerin tasarımında kullanılan LED paketlerin renksel geriverim endeksi (CRI) en az 80 olacaktır.

  - Optik

    - Modüllerde kullanılan LED’lere ait IESNA TM21-11 standartlarında uygulanmış 85°C sıcaklıkta L70’e göre en az 50.000 saatlik ömür öngören LM-80 raporu bulunmalıdır.

    - Üst ve alt konsoldaki LED armatür ışık çıkışı minimum 11.400 lümen olmalıdır.

    - Armatür etkinlik faktörü değeri en az 103 lm/W olacaktır.

  - Genel Özellikler

    - Üreticinin CE belgesi olmalıdır.

    - Üreticinin ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 10002, Yerli Malı Belgesi ve Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

    - Üretici firma yıllık en az 700.000 adet armatür, 340.000 kg aydınlatma direği üretme kapasitesine sahip olacak ve bu belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.

    - Üreticinin direğe ait “TS EN 40-5” belgesi olmalıdır.

    - Üreticinin armatüre ait “TS 8700 EN 60598-2-3” belgesi olmalıdır.

    - TS 8698 EN 60598-2-3 ve TS EN 40-5 belgeleri aynı üreticiye ait olacaktır.

- TEKNİK RESİM

Temsili görsel ve teknik resim aşağıdadır.

GENEL HUSUSLAR

1. İşin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin ihale bedeli içinde olacağını kabul edecektir.

2. Teklifler KDV hariç verilecektir.

3. Teslimat ve nakliye yükleniciye ait olacaktır.

4. Ödeme fatura düzenlemesinden itibaren 90 gün içinde yapılacaktır.

5. Ürünler siparişe istinaden 15 gün içinde teslim edilecektir.

6. Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır.

7. Söz konusu işte ulaşım, nakliye vb. sebeplerden dolayı Yüklenici ek ücret talep edemez. Her türlü ulaşım, taşıma vb. giderler Yükleniciye aittir.

8. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

9. Yüklenicinin, teklif vermiş olduğu malı/hizmeti uygun olarak süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için  teklif edilen toplam bedelin % 2 (yüzde iki ) oranında gecikme cezası uygulanır.

10. Alım yapılan malzeme Seferihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri yapılarak gösterilen yere teslim edilecektir.

11. Ürünlerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.

12. Teslimatta Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.

13. Teklif veren istekli firma alımın kendisinde kalması durumunda şartname ve genel hususları kabul etmiş sayılır.

14. Teklifler 60 gün geçerlidir.